空调清洗费上限：40000元

分体空调维保费上限：10000元

中标办法：符合采购要求的报价人，两项总和最低价者中标。

采购响应文件要求，须提供材料：

1、采购响应供应商应在中华人民共和国合法注册，具有独立承担民事责任的能力，具有实施与该项目相关的资质能力，必须提供法人营业执照有效复印件并加盖公章。（营业执照无法体现营业范围的则应提供相关证明材料）。

2、采购响应供应商是企业法定代表人的，应提供身份证有效复印件并加盖公章，若不是企业法定代表人，还应提供企业法定代表人的身份证有效复印件、授权书原件、授权代表的身份证有效复印件并加盖公章。

3、成交供应商在服务及维护过程若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担所有责任及义务。须提供承诺书并加盖公章。

4、响应供应商须具备服务本项目的专用工具：如高温蒸汽清洗机、万用表、真空泵、压力表、温度计、检漏仪、扩管工具、气焊焊具。需提供本单位自有该设备的证明材料。须提供购置发票复印件及设备照片。

5、响应供应商须具备空调设备维修保养企业资质证书三级或以上证书，须提供证书复印件并加盖公章，原件备查。

6、响应供应商须提供售后技术人员清单，派现场服务的售后技术人员2名或以上须具备作业类别为《制冷与空调作业》、《电工作业》、《高处作业》《融化与焊接作业》的特种作业操作证，提供证书复印件并加盖公章。【备注：上述人员均为供应商本单位员工，非供应商本单位视为未提供，须提供相关证书有效复印件及供应商为其缴交的近六个月（不含投标截止当月）内任一个月的社保证明】

7、本项目涉及高空作业，拟派现场清洗、消毒作业人员必须有3人或以上人员持有《高空作业》证书【备注：上述人员均为供应商本单位员工，非供应商本单位视为未提供，须提供相关证书有效复印件及供应商为其缴交的近六个月（不含投标截止当月）内任一个月的社保证明（如因其他原因，企业社保有减免的，须提供相应的说明材料。】

技术要求：

进行1次深度清洗（4月份，合同签订后两日内），1次简单清洗（暂定12月份）

清洗时段：工作日进行，时段：08：30-12:00 14:30-17:30

清洗要求：合同签订后两个工作日内完成全部空调内机深度清洗及开机检测

清洗数量：约200台约克牌风机盘管（详细见附件）、69台分体机

分体机维保：合约期一年，台数：69台，检查及维修工费不再另行结算，零件更换参照价目清单表（采购人有权自行采购零配件交由中标人更换，中标人不得无故拒绝）

1、风机盘管室内机清洗范围：

1.1、夏季深度清洗（清洗过滤网、出风口、回风口、送回风管道内壁、风轮、排水系统、高温蒸汽消毒）

1.2、冬季简单清洗（清洗过滤网、出风口、回风口、高温蒸汽消毒）

- 1.3、室内机电动阀、风机运转、温控器开机检测，若存在问题做好登记，报请甲方统一安排处理。

1.4、作业时全面做好施工防尘、防水保护，乙方原因造成的物品、设备损毁由乙方负责修复赔偿或更换

- 分体机清洗范围：

- 2.1、夏季深度清洗（内机使用挂机专用清洗罩对内机塑壳、回风格栅、翅片、接水盘、过滤网、内机叶轮等高温蒸汽消毒，室外机对外机机壳、散热翅片、叶轮风扇等用空调专用水枪清洗除尘）

- 2.2、冬季简单清洗（内机清洗机壳、回风格栅、回风滤网等高温蒸汽消毒，外机壳及翅片专用水枪清洗除尘）

- 2.3、清洗完成后开机试温检测，若存在问题做好登记，报请甲方统一安排处理。

- 2.4、作业时全面做好施工防尘、防水保护，乙方原因造成的物品、设备损毁由乙方负责修复赔偿或更换

- 2.5、验收不符合规范清洗不彻底的每发现一台扣款300元，超出10台的不予结算清洗费用。

- 分体机维保总要求：

- 要求报价人对现场机型做好零部件储备，以备故障发生能快速解决，时效要求：空调发生故障，收到甲方通知后30分钟内到达现场处理，电气零件、泄漏维修等小故障1.5小时内修复完成，压缩机故障3小时内修复完成，不得无故拖延，时效每延迟一次扣款100元，达到5次甲方可单方解除合同，并不再支付维保费。

| 分体式空调配件价目表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 型号 | 1-1.5匹（A） | 2-3匹（B） | 5匹（C） |
|  |  | 价格（元） | 价格（元） | 价格（元） |
| 1 | 更换遥控器 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | 外机支架 | 80 | 120 | 180 |
| 3 | 更换内外机管线 | 80 | 120 | 140 |
| 4 | 更换室内排水管（米） | 35 | 35 | 35 |
| 5 | 更换摆风同步电机 | 120 | 150 | 180 |
| 6 | 更换遥控接收器 | 120 | 120 | 120 |
| 7 | 更换室内传感器 | 30 | 30 | 30 |
| 8 | 检漏加液(含R22制冷剂) | 100 | 180 | 250 |
| 9 | 更换室外传感器（感温控头） | 50 | 50 | 50 |
| 10 | 更换室外风机电容 | 60 | 80 | 100 |
| 11 | 更换压缩机电容 | 130 | 150 | 0 |
| 12 | 更换室外变压器 | 100 | 130 | 150 |
| 13 | 更换过载保护器 | 120 | 150 | 200 |
| 14 | 更换内机电脑主板 | 180 | 200 | 300 |
| 15 | 更换室外风叶 | 220 | 300 | 380 |
| 16 | 更换三相电源保护器 | 0 | 0 | 350 |
| 17 | 检漏加液(R410A制冷剂） | 260 | 300 | 450 |
| 18 | 更换室外电脑板 | 300 | 450 | 525 |
| 19 | 更换室内风机 | 180 | 230 | 320 |
| 20 | 补漏 | 300 | 300 | 450 |
| 21 | 更换室内电机 | 185 | 245 | 450 |
| 22 | 更换室外接触器 | 0 | 450 | 600 |
| 23 | 更换室外风扇电机 | 260 | 350 | 450 |
| 24 | 更换四通换向阀 | 350 | 480 | 550 |
| 25 | 更换变频主控板 | 450 | 500 | 680 |
| 26 | 更换压缩机 | 680 | 1500 | 2580 |
| 27 | 更换变频压缩机 | 850 | 1950 | 3290 |

附件：清洗风盘设备分布明细表

| 福建省药品科普与监管数据中心空调清洗明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 布局 | 位置 | 数量 | 单位 |  |  | 布局 | 位置 | 数量 | 单位 |  |
| 一层整体 | 一层 | 大厅 | 3 | 台 |  | 七层整体 | 七层 | 702 | 1 | 台 |  |
|  |  | 行政服务大厅 | 8 | 台 |  |  |  | 703 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电工休息室 | 2 | 台 |  |  |  | 704 | 3 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 707 | 2 | 台 |  |
|  | 厨房 | 一楼大厅 | 11 | 台 |  |  |  | 708 | 1 | 台 |  |
|  |  | 二楼包厢 | 4 | 台 |  |  |  | 710 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 709 | 1 | 台 |  |
|  | 司机值班室 | 二楼 | 1 | 台 |  |  |  | 715 | 1 | 台 |  |
|  |  | 一楼 | 3 | 台 |  |  |  | 716 | 1 | 台 |  |
|  |  | 合计 | 32 | 台 |  |  |  | 714 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 711 | 1 | 台 |  |
| 二层整体 | 二层 | 202 | 1 | 台 |  |  |  | 717 | 1 | 台 |  |
|  |  | 204 | 1 | 台 |  |  |  | 718 | 1 | 台 |  |
|  |  | 205 | 1 | 台 |  |  |  | 712 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 713 | 1 | 台 |  |
|  | 过道 |  | 1 | 台 |  |  |  | 719 | 1 | 台 |  |
|  |  | 206 | 2 | 台 |  |  |  | 合计 | 19 | 台 |  |
|  |  | 207 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大厅 |  | 11 | 台 |  | 八层整体 | 仓储室 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 合计 | 19 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 会议室 |  | 1 | 台 |  |
| 三层整体 | 三层 | 302 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 303 | 1 | 台 |  |  | 八层 | 803 | 3 | 台 |  |
|  |  | 304 | 2 | 台 |  |  |  | 805 | 1 | 台 |  |
|  |  | 305 | 1 | 台 |  |  |  | 806 | 2 | 台 |  |
|  |  | 306 | 2 | 台 |  |  |  | 807 | 2 | 台 |  |
|  |  | 307 | 1 | 台 |  |  |  | 808 | 1 | 台 |  |
|  |  | 308 | 1 | 台 |  |  |  | 816 | 1 | 台 |  |
|  |  | 314 | 1 | 台 |  |  |  | 817 | 1 | 台 |  |
|  |  | 309 | 1 | 台 |  |  |  | 810 | 2 | 台 |  |
|  |  | 315 | 1 | 台 |  |  |  | 813 | 1 | 台 |  |
|  |  | 316 | 1 | 台 |  |  |  | 819 | 1 | 台 |  |
|  |  | 310 | 1 | 台 |  |  |  | 818 | 1 | 台 |  |
|  |  | 311 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 317 | 1 | 台 |  |  | 接待室 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 318 | 1 | 台 |  |  |  | 合计 | 19 | 台 |  |
|  |  | 312 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 313 | 1 | 台 |  | 九层整体 | 九层 | 902 | 1 | 台 |  |
|  |  | 319 | 1 | 台 |  |  |  | 903 | 1 | 台 |  |
|  |  | 合计 | 20 | 台 |  |  |  | 904 | 3 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 906 | 2 | 台 |  |
|  | 布局 | 位置 | 数量 | 单位 |  |  |  | 907 | 2 | 台 |  |
| 四层整体 | 四层 | 402 | 1 | 台 |  |  |  | 914 | 1 | 台 |  |
|  |  | 403 | 1 | 台 |  |  |  | 908 | 1 | 台 |  |
|  |  | 404 | 1 | 台 |  |  |  | 909 | 1 | 台 |  |
|  |  | 405 | 1 | 台 |  |  |  | 915 | 1 | 台 |  |
|  |  | 406 | 2 | 台 |  |  |  | 910 | 1 | 台 |  |
|  |  | 407 | 1 | 台 |  |  |  | 916 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 911 | 1 | 台 |  |
|  | 机房柜机 |  | 4 | 台 |  |  |  | 917 | 1 | 台 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 918 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 912 | 1 | 台 |  |
| 五层整体 | 五层 | 502 | 1 | 台 |  |  |  | 913 | 1 | 台 |  |
|  |  | 503 | 1 | 台 |  |  |  | 919 | 1 | 台 |  |
|  |  | 504 | 2 | 台 |  |  |  | 合计 | 21 | 台 |  |
|  |  | 505 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 507 | 1 | 台 |  | 十层整体 | 十层 | 1002 | 1 | 台 |  |
|  |  | 508 | 1 | 台 |  |  |  | 1004 | 4 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1006 | 2 | 台 |  |
|  | 档案室柜机 |  | 3 | 台 |  |  |  | 1007 | 2 | 台 |  |
|  |  | 合计 | 11 | 台 |  |  |  | 1008 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1014 | 1 | 台 |  |
| 六层整体 | 六层 | 602 | 1 | 台 |  |  |  | 1009 | 1 | 台 |  |
|  |  | 603 | 1 | 台 |  |  |  | 1015 | 1 | 台 |  |
|  |  | 604 | 2 | 台 |  |  |  | 1010 | 1 | 台 |  |
|  |  | 605 | 1 | 台 |  |  |  | 1017 | 1 | 台 |  |
|  |  | 606 | 2 | 台 |  |  |  | 1011 | 1 | 台 |  |
|  |  | 607 | 2 | 台 |  |  |  | 1018 | 1 | 台 |  |
|  |  | 608 | 1 | 台 |  |  |  | 1012 | 1 | 台 |  |
|  |  | 609 | 1 | 台 |  |  |  | 1013 | 1 | 台 |  |
|  |  | 610 | 1 | 台 |  |  |  | 1019 | 1 | 台 |  |
|  |  | 611 | 1 | 台 |  |  |  | 合计 | 20 | 台 |  |
|  |  | 612 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 613 | 1 | 台 |  | 十一层整体 | 十一层 | 1105 | 1 | 台 |  |
|  |  | 614 | 1 | 台 |  |  |  | 1106 | 2 | 台 |  |
|  |  | 615 | 1 | 台 |  |  |  | 1107 | 2 | 台 |  |
|  |  | 616 | 1 | 台 |  |  |  | 1104 | 1 | 台 |  |
|  |  | 617 | 1 | 台 |  |  |  | 1115 | 1 | 台 |  |
|  |  | 618 | 1 | 台 |  |  |  | 1116 | 2 | 台 |  |
|  |  | 619 | 1 | 台 |  |  |  | 1117 | 1 | 台 |  |
|  |  | 合计 | 21 | 台 |  |  |  | 1118 | 1 | 台 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | 1 | 台 |  |
| 十二层 |  | 1203 | 2 | 台 |  |  |  | 1119 | 1 | 台 |  |
|  | 会议室 |  | 10 | 台 |  |  | 会议室 |  | 1 | 台 |  |
|  |  | 合计 | 12 | 台 |  |  |  | 合计 | 14 | 台 |  |
| 福建省药品科普与监管数据中心空调清洗总台数约200台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |